Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Tabela nr 1 Asortyment oraz szacunkowe ilości

| lp | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciekły | 140000 | kg |  |  |
| 2 | Transport tlenu medycznego ciekłego | 140000 | kg |  |  |
| 3 | Azot ciekły | 4200 | kg |  |  |
| 4 | Transport azotu ciekłego | 120 | dostawa |  |  |
| 5 | Tlen medyczny sprężony w butli 6,4 m3 | 190 | butla |  |  |
| 6 | Tlen medyczny sprężony w butli 1,6 m3 | 90 | butla |  |  |
| 7 | Tlen medyczny w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym 0,43m3 | 540 | M3 |  |  |
| 8 | Podtlenek azotu medyczny poj. 7 kg | 85 | butla |  |  |
| 9 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7kg-7,5 kg | 30 | butla |  |  |
| 10 | Tlen sprężony do napełniania butli zamawiającego | 164 | M3 |  |  |
| 11 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen wraz z parownicą i systemem telemetrii | 36 | miesiąc |  |  |
| 12 | Transport butli medycznych | 36 | dostawa |  |  |
| 13 | Dzierżawa butli stalowych | 130 | szt |  |  |
| 14 | Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym * | 15 | szt |  |  |
| 15 | Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów lub 11 litrów zawierających mieszaninę gazów | 40 | szt |  |  |
| 16 | Dzierżawa butli do podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v, | 3 | szt |  |  |
| 17 | Dzierżawa zaworu dozującego | 2 | szt |  |  |
| 18 | Dzierżawa stojaka | 2 | szt |  |  |
| 19 | Ustnik lub maska z filtrem (zintegrowanym lub niezintegrowanym) op. 100 szt. | 4 | Op. |  |  |

*Butle z zaworem zintegrowanym

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym 
na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

- Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić:

- Wysokość całkowita z zaworem max 50 cm

- Średnica max 15 cm

- Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy wynosi:

| Lp. | Pozycje tabeli nr 1 Asortyment | (Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy) netto | Kwota podatku vat | (Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla pozycji tabeli nr 1 ………………………………………………………….. (stawka podatku Vat 8%) |  |  |  |
| 2 | Dla pozycji tabeli nr 1 …………………………………………………………… (stawka podatku Vat 23%) |  |  |  |
|  | Suma poz. 1 i 2 |  |  |  |

2.Wartość miesięcznej opłaty ryczałtowej należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

| Lp. | Pozycje tabeli nr 1 Asortyment | Ryczałt miesięczny netto | Ryczałt miesięczny Kwota podatku vat | Ryczałt miesięczny brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla pozycji tabeli nr 1 ………………………………………………………… (stawka podatku Vat 8%) |  |  |  |
| 2 | Dla pozycji tabeli nr 1 ……………………………………………………….. (stawka podatku Vat 23%) |  |  |  |
|  | Suma poz. 1 i 2 |  |  |  |

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jest mu wiadomym, że ilości podane w formularzu asortymentowym to ilości orientacyjne, określone przez Zamawiającego na podstawie danych obejmujących zużycie za ostatni 3-letni okres umowny. Ilości te mogą się zmienić tak, co do wszystkich, jak i niektórych elementów określonych w formularzu asortymentowym. Wobec powyższego Strony

uzgadniają, że zmiana ilości określonych w formularzu asortymentowym tak in plus jak i In minus nie powoduje żadnych zmian wynagrodzenia, również w przypadku przekroczenia tych ilości, a strony przyjmują tym samym na siebie ryzyko gospodarcze w tym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy, które przedstawi on w swojej ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że nie podlega zmianom w całym okresie trwania umowy niezależnie od faktycznego poziomu dostaw, oraz pozostałych elementów świadczenia, chyba, że Strony sporządzą stosowny aneks. Wynagrodzenie za wszystkie świadczenia Wykonawcy objęte umową (w szczególności dostarczany towar, jego transport, dzierżawę butli, zaworów, obsługę), tj. pełny

zakres wynikający z formularza asortymentowego, będą rozliczane miesięcznie, w kwocie

stanowiącej 1/36 całego wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika