Iława, dn. 28.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej do 30.000 euro

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na okresowym przeglądzie, czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca minimum następujące czynności:

1) przygotowanie frontu robót (zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych przez Wykonawcę prac), ustalenie harmonogramu prac zaakceptowanego przez Zamawiającego- realizacja zgodnie z harmonogramem- protokolarny odbiór poszczególnych central i odcinków kanałów.    2) wykonanie niezbędnej ilości otworów rewizyjnych (z montażem klap rewizyjnych) umożliwiających inspekcję oraz czyszczenie i dezynfekcje układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE) lub wymiana klap istniejących(O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE); klapy rewizyjne muszą posiadać dopuszczenie (aprobatę techniczną) do stosowania w budynkach użyteczności publicznej; każda założona klapa musi być oznaczona, ponumerowana i naniesiona w dokumentacji powykonawczej,

3)demontaż zużytych wkładów filtrów zamontowanych w komorach kurzowych, w centralach, w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach i ich utylizacja,

4)czyszczenie wewnętrznej powierzchni przewodów (kanałów) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych (wraz z czerpniami i wyrzutniami) oraz

pozostałych elementów systemu takich jak: kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza; w celu usunięcia pyłu z kanału należy użyć odpowiedni do tego celu zestaw odciągowy z zestawem filtracyjnym do odciągania zanieczyszczeń

przewodów wentylacyjnych

5)czyszczenie pozostałych elementów układów - czerpnie, komory kurzowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kratki nawiewne, kratki wywiewne, anemostaty, kierownice (inne elementy regulacyjne), wentylatory

6)uporządkowanie pomieszczeń, w których przeprowadzano czyszczenie, po każdym dniu pracy,

7)montaż nowych filtrów wstępnych i dokładnych (m.in. w komorach kurzowych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz na instalacjach za centralami)- filtry zapewnia zamawiający

8)montaż filtrów absolutnych (filtry HEPA) na salach operacyjnych -3 sale, 6 filtrów pod sufitem osłoniętych laminarami (filtry zapewnia Zamawiający)

9)wykonanie pomiarów i regulacji wydajności poszczególnych układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

10)dezynfekcja instalacji przy użyciu środków rekomendowanych przez Państwowy Zakład Higieny,

11)wykonanie badań mikrobiologicznych po przeprowadzonym procesie dezynfekcji- badania mikrobiologiczne metoda odciskowa (min. 1 badania na 1 system nawiewny po czyszczeniu),

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

a)zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji - rejestracja materiału w obecności przedstawiciela Zamawiającego),

b)wyniki oraz sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów wydajności instalacji i jej regulacji,

c) prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego wykonany po czyszczeniu i dezynfekcji - wykonany przez laboratorium posługujące się wartościami opracowanymi przez Commision of the European Communities określonymi w dokumencie Biological particles in indor environment lub laboratorium posiadające certyfikat akredytacyjny spełniające wymogi norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

d) schematy poglądowe na których zostaną naniesione miejsca i numeracje klap rewizyjnych (o ile dotyczy)

e) atesty i oraz karty charakterystyki użytych środków chemicznych (w tym dezynfekcyjnych).

2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, we własnym zakresie, dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny dokonał wizji lokalnej w miejsca realizacji usług. Będzie to niezbędne do weryfikacji dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz do uzyskania informacji, które mogą być przydatne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania ceny oferty. O chęci przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający, w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia wyznaczy termin, nie później jednak niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

3. UWAGA PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE GŁÓWNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH (M.IN. BLOK OPERACYJNY, OŚRODEK REHABILITACYJNY I IN.) W INNYCH TERMINACH UZGODNIODNIONYCH Z ZAMAWIAJĄCYM.

Zakres okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji obejmuje obszar określony w planach instalacji w Załączniku nr 3, 3a i 3b (Bryła C- wszystkie poziomy- przyziemie, parter, I piętro i II Pietro (w tym Blok Operacyjny) oraz Ośrodek Rehabilitacji Powiatowego Szpitala w Iławie.) a także Załączniku 3c (Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Administracja 2 poziomy Bryła A poddasze i Bryła B)

Usługa musi być realizowana w godzinach popołudniowych. Godziny muszą być uzgodnione z Zamawiającym (dopasowane m.in. do harmonogramu zabiegów Bloku Operacyjnego)- przygotowany być musi harmonogram czyszczenia.

Zamawiający zastrzega sobie udział pracownika Zamawiającego w ramach bieżącej kontroli we wszystkich czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę.

W celu poprawnego skalkulowania ceny oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Filtry podlegające wymianie:

Filtr F9

FK 287x592x590 – 1 szt.

FK 592x490x590 – 3 szt.

FK 592x592x590 – 2 szt.

FK 879x287x590 – 1 szt.

Filtr G4

FD 287x905x100 – 2 szt.

FD 592x490x100 – 4 szt.

FD 592x592x100 – 2 szt.

FD 592x905x100 – 2 szt.

F9 Ramka szerokość 23 mm

285x425x300 - 4 szt.

425x425x300 - 6 szt.

485x485x300 - 8 szt.

285x425x650 - 2 szt.

485x485x600 - 2 szt.

G4

450x1080x75 - 1 szt.

H13

H13 305x305x78 – 2   szt.

H13 457x457x78 – 14 szt.

H13 610x305x78 – 2  szt.

H14 610x610x117 ( 78 ) – 6 szt.

Wymiana 9 sztuk filtrów w centralach wentylacyjnych Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Administracja 2 poziomy Bryła A poddasze i Bryła B)

Filtry zapewnia Zamawiający

II. Termin realizacji usługi:

1.przystąpienie do realizacji do 7 dni od podpisania umowy,

2.wykonanie wszystkich objętych umową czynności do 30 dni od przystąpienia,

3.w przypadku negatywnego wyniku badań laboratoryjnych – ponowna dezynfekcja w terminie do 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę negatywnych wyników badań do skutecznego dokonania dezynfekcji.

III. Realizacja zamówienia

1.Realizacja zamówienia polegać będzie na:

1)wykonaniu czynności wymienionych w punkcie I Opis przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania

2)Gwarancji prawidłowego wykonania usługi - badania mikrobiologiczne dostępne w terminie około 20 dni od dnia pobrania próbek ze względu na czas inkubacji próbek w laboratorium. W przypadku negatywnego wyniku badan na danym systemie wykonawca zobowiązuje sie do ponownego przeprowadzenia dezynfekcji i badan nieodpłatnie.

2.Cena usługi zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamawianej usługi w tym m.in. wykorzystane i zużyte narzędzia i materiały (szczotki, klapy rewizyjne, środki chemiczne itp.)

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1.

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

2.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

V. Wybór oferty

1.Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława, w kopertach z dopiskiem - Oferta na usługę  polegającej na okresowym przeglądzie, czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej dla  Powiatowego Szpitala w Iławie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 11:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2019 r. o godzinie 11:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie.

3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę najtańszą z ofert złożonych, pod warunkiem, że cena oferty brutto nie będzie wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: Marcin Toczek tel. 89 6449801 Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartych w zapytaniu, poprawienia oczywistych omyłek w ofertach,  zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.

6.Jeśli Wykonawca uchylać się będzie od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej oferty, z uwzględnieniem punktu V.3.

Załączniki:

1 Formularz ofertowy

2 Projekt umowy

3 Wentylacja

3a Wentylacja Centralna Sterylizatornia i Diagnostyka

3b Uzupełnienie

3c Wentylacja Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Administracja 2 poziomy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Nazwa i adres:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Tel./faks.

……………………………………………

E-mail

…………………………………………..

Zrealizujemy usługę polegającą na okresowym przeglądzie, czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej obejmującej minimum n/w czynności dla obszarów z planów instalacji w Załączniku 3, 3a i 3b (Bryła C- wszystkie poziomy- przyziemie, parter, I piętro i II Pietro (w tym Blok Operacyjny) oraz Ośrodek Rehabilitacji Powiatowego Szpitala w Iławie) a także Załączniku 3c (Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Administracja 2 poziomy Bryła A poddasze i Bryła B):

1) przygotowanie frontu robót (zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych przez Wykonawcę prac), ustalenie harmonogramu prac zaakceptowanego przez Zamawiającego- realizacja zgodnie z harmonogramem- protokolarny odbiór poszczególnych central i odcinków kanałów.    2) wykonanie niezbędnej ilości otworów rewizyjnych (z montażem klap rewizyjnych) umożliwiających inspekcję oraz czyszczenie i dezynfekcje układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE) lub wymiana klap istniejących(O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE); klapy rewizyjne muszą posiadać dopuszczenie (aprobatę techniczną) do stosowania w budynkach użyteczności publicznej; każda założona klapa musi być oznaczona, ponumerowana i naniesiona w dokumentacji powykonawczej,

3)demontaż zużytych wkładów filtrów zamontowanych w komorach kurzowych, w centralach, w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach, i ich utylizacja,

4)czyszczenie wewnętrznej powierzchni przewodów (kanałów) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych (wraz z czerpniami i wyrzutniami) oraz

pozostałych elementów systemu takich jak: kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza; w celu usunięcia pyłu z kanału należy użyć odpowiedni do tego celu zestaw odciągowy z zestawem filtracyjnym do odciągania zanieczyszczeń

przewodów wentylacyjnych

5)czyszczenie pozostałych elementów układów - czerpnie, komory kurzowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kratki nawiewne, kratki wywiewne, anemostaty, kierownice (inne elementy regulacyjne), wentylatory

6)uporządkowanie pomieszczeń, w których przeprowadzano czyszczenie, po każdym dniu pracy,

7)montaż nowych filtrów wstępnych i dokładnych (m.in. w komorach kurzowych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz na instalacjach za centralami)- filtry zapewnia zamawiający

8)montaż filtrów absolutnych (filtry HEPA) na salach operacyjnych -3 sale, 6 filtrów pod sufitem osłoniętych laminarami (filtry zapewnia Zamawiający)

9)wykonanie pomiarów i regulacji wydajności poszczególnych układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

10)dezynfekcja instalacji przy użyciu środków rekomendowanych przez Państwowy Zakład Higieny,

11)wykonanie badań mikrobiologicznych po przeprowadzonym procesie dezynfekcji- badania mikrobiologiczne metoda odciskowa (min. 1 badania na 1 system nawiewny po czyszczeniu),

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

a)zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji - rejestracja materiału w obecności przedstawiciela Zamawiającego),

b)wyniki oraz sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów wydajności instalacji i jej regulacji,

c) prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego wykonany po czyszczeniu i dezynfekcji - wykonany przez laboratorium posługujące się wartościami opracowanymi przez Commision of the European Communities określonymi w dokumencie Biological particles in indor environment lub laboratorium posiadające certyfikat akredytacyjny spełniające wymogi norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

d) schematy poglądowe na których zostaną naniesione miejsca i numeracje klap rewizyjnych (o ile dotyczy)

e) atesty i oraz karty charakterystyki użytych środków chemicznych (w tym dezynfekcyjnych).

za kwotę brutto:……………………….. (słownie ………………………………zł)

.............................................

Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

1. umocowanie do złożenia oferty ( o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty)

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Umowa nr   … /ZP  /DTE/2019

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro dnia ………………….. r

pomiędzy Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie NIP 744-14-84-344, nr KRS 0000021060 reprezentowanym przez Dyrektora Iwonę Orkiszewską, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Anny Pietruszewskiej

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a ………………………………..

reprezentowanym przez ..............................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”, o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na okresowym przeglądzie, czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

- Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik do umowy, który stanowi kopia Formularza ofertowego.

- W ramach świadczonej usługi Wykonawca wykona minimum n/w czynności:

1) przygotowanie frontu robót (zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych przez Wykonawcę prac), ustalenie harmonogramu prac zaakceptowanego przez Zamawiającego- realizacja zgodnie z harmonogramem- protokolarny odbiór poszczególnych central i odcinków kanałów.    2) wykonanie niezbędnej ilości otworów rewizyjnych (z montażem klap rewizyjnych) umożliwiających inspekcję oraz czyszczenie i dezynfekcje układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE) lub wymiana klap istniejących (O ILE TO BĘDZIE KONIECZNE); klapy rewizyjne muszą posiadać dopuszczenie (aprobatę techniczną) do stosowania w budynkach użyteczności publicznej; każda założona klapa musi być oznaczona, ponumerowana i naniesiona w dokumentacji powykonawczej,

3)demontaż zużytych wkładów filtrów zamontowanych w komorach kurzowych, w centralach, w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach, i ich utylizacja,

4)czyszczenie wewnętrznej powierzchni przewodów (kanałów) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych (wraz z czerpniami i wyrzutniami) oraz

pozostałych elementów systemu takich jak: kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w połączeniu z odciągiem zanieczyszczonego powietrza; w celu usunięcia pyłu z kanału należy użyć odpowiedni do tego celu zestaw odciągowy z zestawem filtracyjnym do odciągania zanieczyszczeń

przewodów wentylacyjnych

5)czyszczenie pozostałych elementów układów - czerpnie, komory kurzowe, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, kratki nawiewne, kratki wywiewne, anemostaty, kierownice (inne elementy regulacyjne), wentylatory

6)uporządkowanie pomieszczeń, w których przeprowadzano czyszczenie, po każdym dniu pracy,

7)montaż nowych filtrów wstępnych i dokładnych (m.in. w komorach kurzowych, centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz na instalacjach za centralami)- filtry zapewnia zamawiający

8)montaż filtrów absolutnych (filtry HEPA) na salach operacyjnych -3 sale, 6 filtrów pod sufitem osłoniętych laminarami (filtry zapewnia Zamawiający)

9)wykonanie pomiarów i regulacji wydajności poszczególnych układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

10)dezynfekcja instalacji przy użyciu środków rekomendowanych przez Państwowy Zakład Higieny,

11)wykonanie badań mikrobiologicznych po przeprowadzonym procesie dezynfekcji- badania mikrobiologiczne metoda odciskowa (min. 1 badania na 1 system nawiewny po czyszczeniu),

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

a)zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji - rejestracja materiału w obecności przedstawiciela Zamawiającego),

b)wyniki oraz sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów wydajności instalacji i jej regulacji,

c) prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego wykonany po czyszczeniu i dezynfekcji - wykonany przez laboratorium posługujące się wartościami opracowanymi przez Commision of the European Communities określonymi w dokumencie Biological particles in indor environment lub laboratorium posiadające certyfikat akredytacyjny spełniające wymogi norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

d) schematy poglądowe na których zostaną naniesione miejsca i numeracje klap rewizyjnych (o ile dotyczy)

e) atesty i oraz karty charakterystyki użytych środków chemicznych (w tym dezynfekcyjnych)

§ 2Cena umowy.

- Łączna wartość umowy wynosi  …………zł brutto. Wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych i ilości zgodnie z ofertą (wg Załącznika Nr 1 Formularz ofertowy).

- Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian wymagana jest forma pisemnego aneksu do umowy.

- Aneks wraz z pisemnym uzasadnieniem przygotowuje Wykonawca.

§ 3

Warunki płatności.

- Płatność będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Należność  Wykonawcy  z tytułu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Wykonanie usługi.

- Umowa została zawarta na okres od dnie jej podpisania do dnia zrealizowania wszystkich czynności wynikającej z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przystąpienie do realizacji do 7 dni od podpisania umowy,

  - wykonanie wszystkich objętych umową czynności w terminie do 30 dni od przystąpienia,

  - w przypadku negatywnego wyniku badań laboratoryjnych – ponowna dezynfekcja w terminie do 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę negatywnych wyników badań do skutecznego dokonania dezynfekcji..

§ 5

Kary umowne i odsetki.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający nie ma prawa rozwiązania umowy i naliczenia kary,  jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy. Zamawiający nie ma prawa naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (kara umowna dotycz każdego etapu realizacji przedmiotu umowy określonego w paragrafie 4 ust. 2)

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

§ 6

Postanowienia końcowe.

- Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku nieterminowego realizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                          				       Zamawiający: