Iława, 16.12.2019 r.

**dotyczy: wykonanie robót budowlanych z podziałem na 3 zadania:**

**Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż**

**Zadanie nr 2 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych**

**Zadanie nr 3 Remont pomieszczeń laboratorium**

**dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 32/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada:

**Zapytanie 1**

1. Podłączenie budynku Ośrodka Rehabilitacji do systemu powiadamiania w straży pożarnej. Montaż panelu wyniesionego w Izbie Przyjęć. Czy zadanie to ma polegać zarówno na montażu panelu wyniesionego oraz montażu nadajnika do systemu monitoringu?

**Odpowiedź: Montaż panelu z jego podłączeniem do istniejącej instalacji.**

2. Czy Zamawiający posiada już wybraną firmę która monitoruje sygnały z pozostałych central ?

**Odpowiedź:Tak.**

3. Podłączenie centrali POLON oddymiającej klatkę schodową administracji do centrali POLON zlokalizowanej w dyżurce Izby Przyjęć.

Proszę o wskazanie modelu centrali oddymiającej.

**Odpowiedź: POLON-ALFA UCS 6000.**

4. Rozbudowanie system Polon o 3 pomieszczenia - 3 czujki

a) czujka DOR-4046 - 3szt.

b) gniazdo G-40 - 3szt.

c) YnTKSYekw 1x2x0,8 - 45m

Wraz z ich wpisaniem i zaadresowaniem w centrali pożarowej.

Czy trasy kablowe można w tym wypadku prowadzić natynkowo ?

**Odpowiedź: Nie, trasy kabli należy wkuć w tynk, następnie poszpachlować i pomalować.**

4. Zsieciowanie centrali POLON 4900 umieszczonej w Oddziale Opiekuńczo Leczniczym (pawilon psychiatryczny) z centralą wiodącą POLON 4900 umiejscowioną w budynku bryły C - Izba Przyjęć

 Proszę o zamieszczenie zdjęć tabliczek znamionowych central z prawej strony obudowy. Zachodzi obawa iż centrala wiodąca z uwagi na wiek nie pozwoli na pracę w sieci wraz z nową centralą.

**Odpowiedź: Nie ma możliwości wykonania zdjęcia, gdyż centrale są umiejscowione obok siebie. W załaczeniu zdjęcia wnętrz central.**

5. Wykonanie inwentaryzacji systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku bryły A, C – 900 czujek. Wykonanie dwóch kopii w wersji papierowej z częścią opisową, częścią rysunkową zawierającą każdą kondygnację z oznaczeniem wszystkich czujek w danych pomieszczeniach. Wykonanie inwentaryzacji w wersji elektronicznej w edytowalnej wersji (plik dwg).

a)Czy Zamawiający posiada rzuty budynku bryły A,C w wersji \*.dwg?

b)Czy Zamawiający posiada dokumentacje dotychczas wykonanych prac instalacyjnych systemów SSP?

**Odpowiedź: a)Tak posiada, b)Zamawiający posiada częściową dokumentację.**